供应商单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

# 一、采购需求情况

## （一）项目名称 安徽建筑大学智慧化消防服务二期项目

## （二）项目预算 85万元

## （三）采购标的需实现的功能或者目标（项目概况、服务地点、服务期限等）

项目概况：安徽建筑大学智慧化消防服务一期项目，服务即将到期，经过多年服务，取得了良好的服务成效，现计划采购智慧化消防服务二期，服务期拟定为2年。

服务地点：安徽建筑大学

服务期限：2年

## （四）项目是否分包及分包预算

🗹否，共1 个包。

□是。

## （五）服务范围及要求

## 1、服务范围

本项目服务范围主要包含紫云路校区徽风楼(实验综合楼)、图书馆、理化楼、徽韵楼（实训综合楼）及金寨路校区的研究生公寓，总建筑面积124222平方米，提供智慧化消防服务服务，提升安徽建筑大学火灾防控能力，提高消防安全管理水平。

## 2、服务总体要求

开展消防社会化服务，助力消防安全管理标准化

线上提供智慧消防平台及远程监测值守，线下安排消防安全工作人员，开展常态化安全服务，助力学校消防安全管理标准化，保障学校消防安全。

## 3、服务标准及人员条件

| 服务类型 | 服务要求 | 服务标准 | 人员条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧化消防服务 | 紫云路校区徽风楼(实验综合楼)、图书馆、理化楼、徽韵楼（实训综合楼）及金寨路校区的研究生公寓，总建筑面积124222平方米，提供智慧化消防服务服务，服务内容包含消防物联网设备维护服务、消防云平台、智慧化消防安全服务、保险保障服务。 | 服务内容满足招标要求 | 服务人员应满足招标要求 |

## 4、人员要求

人员最低配置数量要求：

服务期内应指定1名服务经理，负责统筹完成所需服务，根据服务内容和工作量统筹人员配置，服务经理应具备注册消防工程师证书或消防设施操作员证书。

服务期内应指定1名云平台管理员，负责统筹平台运行和维护服务，云平台管理员应具备软件技术能力，具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书。

## 5、物资、设备、工器具配备等要求

满足项目需求

## 6、服务详细要求

（1）消防设施功能恢复服务

服务范围内建筑部分设施存在故障，需要进行维护和检测，此次需根据校方需求，完成指定区域的消防设施功能恢复工作，恢复至良好状态，需求清单如下：

| 消防设施功能恢复清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 单位 | 工程量 |
| 一 | 气体灭火系统维护 |  |  |  |
| 1 | 无管网气体灭火装置拆除 | 柜式气体灭火装置拆除 | 套 | 6 |
| 2 | 无管网气体灭火装置 | 运输费 | 套 | 6 |
| 3 | 无管网气体灭火装置 | 检测费 | 套 | 6 |
| 4 | 无管网气体灭火装置 | 柜式气体灭火装置安装 | 套 | 6 |
| 5 | 无管网气体灭火装置 | 药剂 | kg | 234 |
| 6 | 气体灭火装置主机联网调试 | 一楼气体灭火装置主机接入火灾自动报警系统 | 项 | 1 |
| 二 | 应急灯疏散指示灯维修 |  |  |  |
| 1 | 标志、诱导装饰灯具拆除 | 应急照明灯（双头灯）拆除 | 套 | 22 |
| 2 | 智能照明灯/指示灯 | 应急照明灯（双头灯）更换 | 套 | 22 |
| 3 | 标志、诱导装饰灯具拆除 | 疏散指示灯拆除 | 套 | 16 |
| 4 | 智能照明灯/指示灯 | 疏散指示灯更换 | 套 | 16 |
| 5 | 标志、诱导装饰灯具拆除 | 安全出口拆除 | 套 | 12 |
| 6 | 智能照明灯/指示灯 | 安全出口更换 | 套 | 12 |
| 7 | 配线 | 1．电源线NH-BV2.5 2．材质：铜芯 3．配线部位：管内穿线 | m | 1350 |
| 8 | 配管 | 1．名称：电缆保护管 2．材质：镀锌钢管 3．规格：JDG20 | m | 90 |
| 三 | 火灾自动报警系统维修 |  |  |  |
| 1 | 点型探测器拆除 | 点型光电感烟探测器拆除 | 个 | 2 |
| 2 | 点型探测器 | 点型光电感烟探测器更换 | 个 | 2 |
| 3 | 模块（模块箱）拆除 | 输入输出模块拆除 | 个 | 2 |
| 4 | 模块（模块箱） | 输入输出模块更换 | 个（台） | 2 |
| 5 | 配线 | 1．NH-RVS-2*1.5 2．材质：铜芯 3．配线部位：管内穿线 | m | 40 |
| 6 | 配管 | 1．名称：电缆保护管 2．材质：镀锌钢管 3．规格：JDG20 | m | 36 |

消防设施功能恢复所涉及内容，需要中标人自身具备相关资质，或由中标人委托具备相关资质要求的单位承接，如钢瓶运输和检测项目，符合相关政策法规及行业标准。

现场情况说明：

1. 气体灭火系统为七氟丙烷气体灭火装置，共计6套，其中147公斤的4个（1个26年7月需送检，3个27年9月需送检）,96公斤2个（26年7月需送检），在服务期内需完成或委托具有资质的单位完成气体灭火装置钢瓶检测，检测内容涵盖外观检查、压力测试、气密性检测等关键项目，以确保钢瓶安全可靠。

2. 一楼气体灭火系统需完成联网，需将气体灭火主机和消防主机连接。

（2）智慧化消防服务

1）消防物联网设备维护服务

对学校一期安装的消防物联网设备提供运行维护服务，服务期内设备因自身原因造成故障及时维修，包含电池更换、通信续费、损坏更换等，并包含用于消防物联网设备与消防设施连接有线线路和无线链路的维护，确保设备正常运行，需维护设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防物联网信息网关 | 台 | 3 |
| 2 | 室外消火栓水压监测仪 | 台 | 1 |
| 3 | 室内消火栓水压监测仪 | 台 | 7 |
| 4 | 喷淋末端水压监测仪 | 台 | 18 |
| 5 | 消防水池及消防水箱水位监测仪 | 台 | 6 |
| 6 | 电气火灾监测 | 台 | 112 |
| 7 | 消控室视频监控 | 个 | 3 |
| 8 | 4G无线网络路由器 | 台 | 3 |
| 9 | 消控室4G卡 | 张 | 3 |
| 10 | 蓝牙巡检点标签 | 个 | 140 |

注：学校消防控制室目前合并后还有两处，需要升级为带有智能离岗监测的摄像机，与平台对接，包含在服务费中，不额外增加费用。

2）消防云平台服务

服务期内免费提供消防云平台使用权限，云平台软件能够将单位消防安全管理各环节相关数据统一汇总，运用大数据分析技术进行深入挖掘和分析，展示消防安全态势，消防安全情况动态显示、实时更新，做到一目了然、一键推送，实现数据可取、可控、可用、可靠。平台应包含单位自身管理Web系统、单位自身管理APP系统、维保管理Web系统和维保管理APP系统，帮助学校对自身和消防服务单位进行有效管理，提高单位消防安全意识和能力，提升消防安全管理效能，增强单位火灾风险精准防控能力。消防云平台应满足以下核心功能要求：

2.1单位自身管理系统 WEB 端

首页：系统首页主要展示消防安全指数、消防安全管理落实、本月事件处置情况、消防安全管理成效信息；可以直观看到实时监测信息，包括隐患数量、火警数量、预警数量、动作信息和故障数量。

监测：实时采集单位各消防系统设备运行状态数据，对火警信息、预警信息、动作信息、故障信息、隐患信息、离线信息分类展示，点击详情可查看每起事件的警情信息及设备报警位置。支持查看消防系统运行监测、屏蔽记录、设备封停、单位接入视频详细信息。

事件处置：分类展示系统监测到的火警、预警、故障、动作、隐患信息，支持查看火警、预警、故障、动作等事件处置的全过程，包括具体报警设备的设备类型、设备位置、处置状态、核警结果等。

消防安全指数：可查看消防安全指数评估详情包括建筑防火、消防设施、消防安全管理和火灾风险源方面的高风险项和异常项，同时可查看近30天综合安全趋势。

消防安全管理落实：通过平台可制定消控室值班、防火巡查、防火检查、建筑消防设施巡查等工作内容，同时对工作人员的消控室值班情况进行记录；可点击查看维保机构的预约维保、例行维保及应急维修任务的执行过程；可查看消防安全周报、消防档案、消防安全重点部位等信息。

消防设施点位图：对接入单位各建筑进行一张图可视化展示，根据对前端感知设备数据的分析、整合，以不同颜色对正常、火警、预警、故障、隐患、离线、动作7种状态进行区分，并支持查看具体建筑查看详细情况。

2.2单位自身管理系统 APP 端

首页：整体展现单位的消防安全运行状态，由事件处置、消防安全管理落实、实时监测、视频监控几个部分组成，其中消防安全管理落实包括消控室值班、防火巡查等；实时监测展示火警、预警、故障、动作等信息。

工作台：系统支持人工上报模块，进行通过故障、隐患信息的上报，包括楼栋楼层、故障设备、故障描述等信息；展示火警、预警、动作、故障、隐患处置情况；消防安全工作人员可在APP端查看消控室值班、防火巡查、设施巡查、防火检查等工作计划。

发现：提供微课堂和资讯服务，定期发布各消防系统专业知识视频培训教程和行业重点资讯信息。

2.3维保管理系统 WEB 端

首页：全面展示维保单位消防维保服务情况，包括应急维修任务情况、本月例行维保完成情况，同时展示近30天维保公司的工作人员的服务情况以及维保趋势。

维保单位信息：系统支持维保单位基本信息及维保人员信息的管理。可查看与编辑维保单位基本信息、资质信息等。

实时监控：包括人员位置监控和企业单位监控，可在地图上查看维保单位自己的位置信息、客户单位和接入平台单位的位置信息。

客户管理：用户可以通过客户管理功能对服务的业主单位信息进行新建、查看和编辑等操作；同时可以设置维保人员有效打卡地点和打卡范围。

监督管理：对维保公司负责的所有业主单位的维保任务的完成情况进行追踪，包括应急维修追踪、故障跟踪管理和例行维保追踪，并可下载存档生成的维保报告。

2.4维保管理系统 APP 端

首页：首页直观展示维保系统功能入口，包括例行维保、故障跟踪、应急维修，以及维保待办的工作内容，包括所有类型的维保任务。

例行维保：当管理员制定好例行维保计划下发后，在相关页面可以查看这条任务。维保人员开始执行维保任务后，点击列表中的数据进入详情页面，查看维保详情。

故障跟踪：维保人员利用APP记录维修的过程包括文字描述、照片，可提交业主侧进行确认。

应急维修：业主单位人员下发应急维修订单，维保公司人员在APP端执行，包括接收任务、处置任务等。

2.5数据接入要求

服务方应负责将一期已建设消防物联网数据、消防历史数据、消防电子档案数据对接至消防云平台，确保数据完整可用。

注：投标人需提供承诺函，承诺本次提供的消防云平台，能够兼容安徽建筑大学已建设的一期智慧化消防平台数据及消防物联网硬件，并承担对接发生的费用，格式自拟。

2.6平台数据响应要求

1.平台应能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息。

2.从前端物联网硬件获取告警信息到平台接收显示的响应时问不应大于20s。

3.平台与用户信息传输装置/物联网网关之间通信巡检周期不应大于2h。

4.平台的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份，其保存周期不应小于1年。

5.录音文件的保存周期不应少于6个月。

3）智慧化消防安全服务

本项目服务范围的建筑，包含紫云路校区徽风楼(实验综合楼)、图书馆、理化楼、徽韵楼（实训综合楼）及金寨路校区的研究生公寓，总建筑面积124222平方米，提供智慧化消防服务，服务以保险赔付消防设施损坏和火灾财产损失为兜底的消防安全一站式服务，融合法规规定的消防管理工作要求，全面防范化解消防安全风险、落实相关责任、消除安全隐患，共同努力保障学校消防安全。

| 序号 | 服务内容 | 服务内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 完善细化规章制度，全面细化压实消防安全责任 |  |
| 1 | 消防管理组织机构设计 | 安排消防安全经纪人依据国家相关消防法律法规，协助学校完善消防管理组织机构设计和职责分工，形成《单位消防管理组织机构设计》电子稿提交学校，并提供相应实体展板，供业主实现制度上墙展示。 |
| 2 | 消防安全制度设计完善 | 安排消防安全经纪人协助学校完善消防安全教育、培训；防火巡查、检查;安全疏散设施管理；消防(控制室)值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查与管理(包括防雷、防静电)；消防安全工作考评和奖惩等12项消防安全管理工作制度，形成《单位消防安全管理制度》电子稿提交校方，并提供4张（默认尺寸为70cm*50cm）的实体展板(消控室值班管理制度、单位消防组织机构图、火警处置流程图、巡查、检查制度)，供校方实现重要制度上墙展示。（注：对于人员密集场所或有微型消防站的，分别提供人员密集场所消防例会制度或微型消防站管理制度。） |
| 3 | 消防安全操作规程完善 | 安排消防安全经纪人协助校方完善制定消防安全操作规程（包括灭火器操作规程、消防泵操作规程、火灾报警控制器操作规程、气体灭火系统操作规程、消火栓操作规程、防火卷帘操作规程、动火作业安全操作规程、防排烟风机操作规程等8项操作规程）电子稿提交校方。 |
| 4 | 消防专项应急预案完善 | 安排消防安全经纪人基于对校方的消防勘察分析、建筑火灾风险分析、应急处置职责分工、疏散逃生路线设计等实际，编制有针对性的、可指导实战的灭火和应急疏散预案，形成《单位消防应急预案》电子稿提交校方。 |
| 如校方有其他安全管理制度、操作规程设计需求，乙方根据实际工作量，按另行计算。 |  |  |
| 二 | 赋能自身安全管理，全面提升消防工作履职能力 |  |
| 二-1 | 线上工具赋能消防工作 |  |
| 5 | 巡检巡查引导管理 | 帮助校方制定巡查计划、规划巡查路线、规范巡查行为、记录巡查工作痕迹、自动生成巡查报告和巡查档案，并可监督查看巡查任务执行情况。安排消防安全经纪人协助校方制定首次巡（检）查计划，在软件中上传保存，并指导和确保一线消防工作人员能规范开展巡（检）查。 |
| 6 | 消控室监管 | 消控室值班管理：为校方提供消控室值班相关软件功能，包括消控室值班计划制定、值班人员信息、火灾报警控制器日检及环境检查等功能，帮助校方消控室值班管理线上化。当校方值班班次发生变化时，同时推送到消防安全管理系统APP端。消控室视频查岗：符合现场条件的校方管理人员可通过软件，打开消控室视频，实时调取、查看消控室值班人员在岗情况。 |
| 7 | 警情处置 | 软件提供火灾报警、电气火灾预警处置功能，当设备发生报警/预警时，系统会自动推送报警/预警通知，并进行语音播报提醒，校方一线消防工作人员通过软件报警/预警模块查看记录，确定发生报警/预警的设备和位置，及时到达现场进行复核。 |
| 8 | 隐患管理 | 提供隐患提醒、隐患上报、状态追踪、整改详情闭环管理等服务，帮助校方将隐患自查整改制度信息化、流程化，切实提高隐患处置效率，确保消防隐患及时整改和消除。 |
| 9 | 维保监管评价 | 为校方提供维保申请、管理、评价等功能，对维保订单全流程监管。对于已完成的预约维修任务可以进行评价，全面提升维保服务质量，保证消防设施完好率达标。 |
| 10 | 安全资讯 | 可定时推送消防相关新闻、案例、常识等，帮助校方第一时间快速准确地了解行业内最新政策动向和新闻信息。 |
| 11 | 线上消防课堂 | 可提供不少于400部涉及消防法律法规类、消防安全管理类、消防设施操作类、消防巡查检查类、消防设施维保保养测试类、消防设施检查测试类、软件产品类的视频和文字学习资料，校方可随时随地注册学习。 |
| 12 | 统计分析 | 软件提供统计分析功能，实现对查询时间段内的报警、隐患数据进行多维度统计分析查询及导出。从趋势、时段分布、来源分布、处置情况和区域分布等维度进行展示，提供图形和列表两种展示方式。 |
| 13 | 火灾动态风险评估 | 软件基于层次分析法原理，搭建单位综合安全评估体系层次结构模型，确定各层指标权重，采用评估内容调查、平台智能判定、外部环境接口等方法进行评估项打分，计算单位消防安全等级。 |
| 二-2 | 线下服务全面提升效果 |  |
| 14 | 消防维保 | 例行维保：安排并监督专业维保人员按照国家相关消防法规标准及现场工作标准为客户提供消防设施维护保养服务，向校方书面提交《单位消防维保报告》。安排消防安全经纪人通过线上线下手段对每次例行维修进行质量监管，提交《维保质量评测报告》（电子版）。 预约维保：安排并监督专业维保工程师按照客户在消防安全管理系统APP预约的时间内完成维修工作。安排消防安全经纪人跟踪维修进度，确保预约维保事件不逾期，并对客户评价反馈，客户评价分为5星，低于4星（不含）需要电话或线下回访了解原因，并填写《应急维修客户反馈表》，确保服务质量持续改进。 应急维修：重大故障（火灾自动报警系统主机瘫痪、回路故障、消防供水管网泄漏、多线直启设备故障、及严重影响客户生产经营的消防设施故障。）安排专业维保工程师按照工作标准进行应急维修，须半小时响应，两小时到达。故障修复后应进行验收测试，测试正常后需由单位消防安全管理人在《建筑消防设施重大故障维修记录表》签字确认，并在消防安全管理系统APP对服务评价。安排消防安全经纪人跟踪维修进度，确保维修事件不逾期，关注应急维修质量并对维修结果进行验收确认及客户评价反馈，客户评价分为5星，低于4星（不含）需要了解原因，并进行电话或者线下回访，并填写《应急维修客户反馈表》，确保服务质量。 如校方自行指定消防维保服务单位，校方需协助推动维保服务单位使用维保管理系统软件开展维保工作，并按照维保工作标准开展维保工作。 |
| 15 | 消防检测 | 安排专业检测人员按照国家相关消防法规标准及工作标准为客户提供建筑消防设施年度检测，并书面提供《消防设施检测报告》。 |
| 16 | 消防档案管理 | 安排消防安全经纪人协助客户单位对消防档案进行归类和管理，消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，且全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。 |
| 17 | 消防宣传教育培训 | 教育培训：安排消防安全经纪人为校方开展消防安全教育培训，课程名称和培训次数具体如下： 1.火灾报警控制器操作方法 2次/年 2.消控室资料管理和信息记录 2次/年 3.日常防火巡查 2次/年 4.火灾基本知识 2次/年 5.消防法规基本知识 2次/年 6.消防设施基本知识 2次/年 7.灭火和应急疏散预案 2次/年 另外，向校方提供新员工岗前消防培训课件一套；每服务年度可根据校方需求赠送一次消防安全相关的培训课程。如校方有其他消防安全培训需求，乙方根据实际工作量另行计算，该费用由接受培训方承担。 消防宣传：在安全月、消防宣传月为校方提供消防宣传海报；国庆节、春节期间为校方提供消防宣传电子版素材。 |
| 18 | 疏散演练 | 安排消防安全经纪人协助指导校方按照灭火和应急疏散预案，假设火情，组织演练，通过演练修正预案，指导实战，提升全员扑救初起火灾的能力和疏散逃生能力。每次演练提供《单位消防疏散演练动员海报》（实体海报）、《单位消防应急演练方案策划书》（电子稿）、《单位消防应急演练工作总结》（电子稿，含影像资料）。（注：一般单位1次/年，消防安全重点单位2次/年；如校方有额外演练需求，根据实际工作量，另行计算。） |
| 19 | 装修消防管理 | 安排消防安全经纪人协助校方制定建筑物装修过程中的消防安全管理制度，防止违规装修、装修过程中损坏消防设施、违规关停消防设施等问题出现。 注：对装修过程中涉及到的消防设施修复或新增、主机调试、电子档案更新、方案审查、验收等事项另行计算（费用原则上由装修方承担）。 |
| 20 | 消防实操能力评估 | 安排消防安全经纪人协助校方对物业或相关责任部门消防实操能力进行定期评估（每半年一次），并将评估结果反馈给校方。评估内容包括： 1.火灾报警控制器操作能力； 2.日常巡查发现并上报隐患能力； 3.报警复核能力； 4.消控室资料管理和信息记录能力； 5.扑灭初期火灾能力。 |
| 21 | 消防文化墙 | 为校方提供消防宣传素材，用以展示消防工作成果，宣传消防安全文化，普及消防安全知识。如校方已有电子展示屏或宣传栏，可利用现有设施进行宣传展示；如校方需要新建电子展示屏或宣传栏，则该项建设内容纳入到本项目建设内容并另行计费。（展示屏默认规格：55英寸；宣传栏默认规格：120*240cm） |
| 22 | 消防协检 | 由消防安全经纪人协助校方进行（每季度一次），协检内容包括： 1.建筑防火合规及异常情况； 2.消防设施设置与运行情况； 3.消防安全管理工作情况； 4.消防安全服务工作情况。 消防安全经纪人对发现的消防安全问题（除消防安全服务相关问题外）进行整理，形成“消防协检记录告知书”，并将“消防协检记录告知单”、“消防隐患告知函”（如有）递交至校方消防安全管理人员。 |
| 23 | 咨询服务 | 安排消防安全经纪人为校方提供消防例会支持、消防检查支持、消防迎检支持、汇报材料编制等服务。具体内容如下： 1、消防例会支持：如校方有需要，可安排消防安全经纪人参与校方最高级别消防安全例会（每年不超过12次）； 2、消防检查支持：如校方有需要，可安排消防安全经纪人协助校方开展消防安全检查工作（每年不超过4次）； （注：进行现场检查时校方需安排代表全程参加。） 3、消防迎检支持：校方面临监管部门或上级部门消防安全检查时，可安排消防安全经纪人协助校方开展迎检工作；（每年2次） 4、汇报材料编制：如校方有需要，可安排消防安全经纪人协助校方编制消防工作成果汇报材料（每年不超过4份）。 |
| 三 | 科技赋能，风险研判，实现火情及时预警，高效处置 |  |
| 24 | 7*24小时监测服务 | 对消防设施运行状态（如自动报警系统、水位、水压等）进行7×24小时的监测服务，实时监测各类消防设施的运行状态数据，发现故障隐患第一时间通过软件提醒，系统通知时间＜10s。 |
| 25 | 7*24小时接报警服务 | 安排专人提供7×24小时远程监测值守服务，接到火灾报警信息后，根据警情等级，第一时间通过软件、电话等方式通知并引导相关人员进行现场火警复核、处置。人工电话通知时间＜3分钟。 |
| 26 | 扑救辅助 | 火灾时可向校方或现场其他救援人员展示起火点及周围环境的平面图和消防设施设置位置图，展示着火建筑的消防设施平面图和消防设施运行状态等信息资料，帮助救援人员高效获取火灾现场基本情况。 |
| 27 | 消控室人员脱岗监控 | 通过智能硬件设备与软件监控系统，实时监测消控室当前消控室人员值守情况，一旦值班人员离岗超过15分钟，平台会发送无人值守通知到“实时警情”，根据系统处置流程及时处置。 |
| 四 | 引入专业分析及保险，建设风险监督、损失赔付的兜底机制 |  |
| 28 | 消防安全分析报告 | 安排消防安全经纪人向业主消防安全管理人员当面提交专业分析报告，报告包含风险分析、安全评估、整改建议等内容，并当面如实汇报本时段单位的服务问题及建议。 |
| 29 | 保险兜底服务 | 消防设施损失赔付：为客户服务消防设施清单内的，因自然灾害、超电荷、超电压等原因造成的消防设施损坏进行赔付。安排消防安全经纪人协助收集相关理赔材料，跟踪理赔流程； 火灾损失赔付：为客户服务区域内火灾造成的财产损失和人员伤亡进行赔付（赔付价值不超过合同总保障额度）。安排消防安全经纪人协助收集相关理赔材料，跟踪理赔流程。详见保险保障方案。 详细保险要求按保险保障服务执行。 |

4）保险保障服务

4.1免费更换或维修

在智慧化消防服务期间内，若发生《免费更换或维修消防设施设备清单》内的设施设备损坏，服务方进行免费更换或维修，以下情况产生的费用不在服务方负责的范围内：

因单价低于500元的消防设备被偷盗需要补充。

因装修或改造使消防相关系统需要改造、维修、更换。

消防水系统管线、防排烟系统风管等消防相关的隐蔽工程损坏需要维修、更换。

灭火器、气体灭火系统的储存容器损坏、药剂充装、非服务方人员误操作的恢复。

消防水带的更换，消防设施中电池的更换，消防系统相关组件因超过报废年限或有效使用期后的更换，老化标准和报废标准见下表。

| 序号 | 系统名称 | 老化/报废标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 1.火灾自动报警系统和火灾探测报警产品使用寿命超过12年 2.消防应急广播系统设备使用年限超过12年 3.消防专用电话系统设备使用年限超过12年 |
| 2 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控系统设备使用寿命超过12年 |
| 3 | 可燃气体探测报警系统 | 1.商业和工业场所内的可燃气体探测器使用寿命超过3年，其他场合使用寿命超过5年 2.紧急切断装置使用寿命超过10年 |
| 4 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源监控系统设备使用寿命超过12年 |
| 5 | 消防供水系统 | 系统组件自然磨损、氧化、腐蚀、锈蚀、孔蚀、锅垢 |
| 6 | 消火栓系统 | 系统组件自然磨损、氧化、腐蚀、锈蚀、孔蚀、锅垢 |
| 7 | 自动喷水灭火系统 | 系统组件自然磨损、氧化、腐蚀、锈蚀、孔蚀、锅垢 |
| 8 | 气体灭火系统 | 气体灭火控制器及探测器设备使用寿命超过12年，气体灭火系统钢瓶检定、充装 |
| 9 | 防排烟系统 | 风机使用寿命超过12年 |
| 10 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器使用寿命超过12年 |

4.2消防设施损失赔偿

4.2.1保险责任范围：

在智慧化消防服务期间内，消防设施设备清单（清单在服务开始前由服务方提供校方确认）所列设备由于保险责任范围内的自然灾害（台风、暴雨）、意外事故（火灾、爆炸）、盗窃造成的的直接物质损失或灭失，或消防设施设备清单所列设备因为一下原因造成物质损坏或灭失：

- 设计、制造或安装错误、铸造和原材料缺陷；

- 离心力引起的断裂；

- 超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电、感应电及其他电气原因。

4.2.2赔偿限额：以实际损失金额为准且不超过消防设施设备清单内价格。

4.2.3服务方组织更换或维修，校方承担更换或维修费用中的500元或更换维修费用的5%，二者取高者为准，其余部分由保险公司赔偿承担。

4.3火灾损失赔偿

4.3.1保险责任范围：在智慧化消防服务期间内，智慧化消防服务区域内发生保险责任范围内的火灾事故（不包故意纵火行为），造成直接财产损失（不包括含特殊价值的首饰、古玩、字画等珍贵财物；便携式通讯装置、货币、证券、磁卡等卡类；文件、账册等数据资料等无法鉴定价值的财产；枪支弹药；领取公共行驶执照的机动车辆；动物、植物、农作物）或人身伤亡的赔偿。

4.3.2赔偿限额：累计事故损失赔偿限额【2000】万元，单次事故赔偿限额【500】万元，其中人身伤亡限额人民币30万元/人次。

4.3.3免赔额：财产损失每次事故绝对免赔500元或损失金额的5%，以高者为准。

若本保险条款的保险责任范围及赔偿限额与乙方同保险人签订的《保险合同》不一致者，则以《保险合同》为准。如保险人依据《保险合同》无须承担赔偿责任，则乙方亦无须承担赔偿责任。

免费更换或维修消防设施设备清单

| 序号 | 系统 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、火灾警报装置（含声光、警铃）、手动火灾报警按钮、短路隔离器、消防模块（含系统内所有型号模块）、火灾显示盘、端子箱、打印纸 |
| 2 | 消火栓系统 | 消火栓按钮、消火栓栓头、消防水枪、接口、消火栓箱门玻璃、电接点压力表、压力表、蝶阀、直径小于DN100的闸阀及球阀 |
| 3 | 自动喷水灭火系统 | 喷淋头、电接点压力表、压力表、水力警铃、压力开关、延时器、蝶阀、直径小于DN100的闸阀及球阀 |
| 4 | 防火门 | 防火门五金（铰链、锁具、把手、闭门器、顺序器） |
| 5 | 消防应急广播 | 消防广播扬声器 |
| 6 | 应急照明与疏散指示标志 | 应急灯、疏散指示标志、安全出口 |
| 7 | 气体灭火系统 | 放气指示灯、紧急启停按钮、火灾警报装置（含声光、警铃） |
| 8 | 消防对讲电话 | 总线式电话、插孔式电话 |
| 9 | 其他 | 维修中所涉及的各种辅材 |

## 7、其他要求

本项目所涉及到的档案资料记录，在服务完成后应移交采购人，并做好归档工作，包括消防设施功能恢复清单、施工记录等。

## （六）报价要求

本项目预算总价85万元，投标人投标总价不得高于85万元，投标总价包含徽韵楼（实训综合楼）消防设施功能恢复费用和智慧化消防服务费两个部分，其中消防设施功能恢复限价11万元，智慧化消防服务（2年）限价74万元。报价应以人民币为计价单位,精确到分位。报价应包含所有费用及税金。未按要求报价或超过最高限价则投标无效。

## （七）付款方式

消防设施功能恢复费用支付方式：消防设施功能恢复验收合格后支付至合同此项金额的85%；结算审核结束后支付至此项审核金额的100%，同时须提供此项审核金额3%作为质保金，待责任期满(24个月)后退还(质保金可采用转账/电汇、银行保函、第三方担保形式)。

智慧化消防服务费用支付方式：在服务期内每半年按招标人要求提供服务记录及评价材料后支付该半年服务期内的服务费用(以下简称“当期服务费用”)。服务评价为优，按当期服务费用100%支付；服务评价为良，按当期服务费用80%支付，招标人无需支付剩余的20%服务费用；首次服务评价为差，按当期服务费用50%支付，招标人无需支付剩余的50%服务费用；第二次服务评价为差，招标人无需支付当期服务费用；两次以上(含两次)服务评价为差的，甲方有权解除合同，终止服务。(注：服务评价分数[80(含80)-100]分为优，[60(含60)-80]分为良，(0-60(不含60))分 为差。)

服务考核办法如下：

| 安徽建筑大学智慧化消防服务工作考核方案及评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务模块 | 服务评价 | 评分 （100分） |
| 1 | 物联网设备运维（2分） | 1、对物联网设备巡检维护，开展设备巡检维护工作，保障物联网设备正常运行，在设备发生故障后48小时内恢复正常或在甲方规定的时间内完成维修工作，该项满足得2分，不满足得 0分。 |  |
| 2 | 消防云平台服务（4分） | 1、满足要求的消防云平台，平台运行正常、正常响应快速（页面响应＜3s）、全年无故障运行,该项满足得4分，不满足得 0分。 注：因甲方自身网络和硬件影响，不计入考核范围。 |  |
| 3 | 消防管理组织机构设计（2分） | 1、提供《单位消防管理组织机构设计》电子稿，该项满足得2分，不满足得 0分。 注：明确表达不需要协助的单位，此项满分。 |  |
| 4 | 消防安全制度设计完善（2分） | 1、根据公安部61号令协助业主单位完成消防安全管理制度建设和修改，提供《单位消防安全管理制 度》电子稿和实体展板（消控室值班管理制度、单位消防组织机构图、火警处置流程图、巡查、检查制度），该项满足得2分，不满足得0分。 注：明确表达不需要的单位，此项满分。 |  |
| 5 | 消防安全操作规程完善（4分） | 1、配合业主单位确定消防重点部位，该项满足得2分，不满足得0分。 2、协助业主单位完成各消防系统、设施设备的操作规程，该项满足得2分，不满足得0分。注：每年根据业主单位的实际情况确立、更新或修订，如业主单位认可无需修订，此项满分。 |  |
| 6 | 消防专项应急预案完善（4分) | 1、协助业主单位完成及完善单位灭火和应急疏散预案编制工作，该项满足得2分，不满足得0分。 2、根据应急演练的实际情况更新或修订，该项满足得2分，不满足得 0分。 注：如业主单位认可无需修订，此项满分。 |  |
| 7 | 巡检巡查引导管理（3分） | 1、乙方提供的单位自身管理系统软件能进行防火巡查等任务，能自动判断完成率、规范率及自动生成巡查报告，该项满足得1分，不满足得0分。 2、乙方提供的单位自身管理系统软件能建立巡查计划，该项满足得1分，不满足得 0分。 3、乙方协助甲方规划巡查路线，该项满足得1分，不满足得0分。 |  |
| 8 | 消控室监管（2分） | 1、乙方提供的消防管理软件，自能进行消控室值班管理线上化，该项满足得1分，不满足得 0分。 2、乙方提供的消防管理软件，具备调取消控室视频功能，该项满足得1分，不满足得0分。 |  |
| 9 | 警情处置（2分） | 1、乙方提供的消防管理软件，能提供火灾报警、电气火灾预警功能（现场如无火灾报警系统、电气火灾监测系统或无独立式火灾报警、电气火灾监测装置，此项满分），该项满足得2分，不满足得0分。 |  |
| 10 | 隐患管理（2分） | 1、乙方提供的消防管理软件，具备对消防安全巡查或检查的隐患进行隐患上报、查看完成状态追踪和整改详情，该项满足得2分，不满足得0分。 |  |
| 11 | 维保监管评价（2分） | 1、乙方提供的消防管理软件，具备维保申请、管理、评价等功能对维保订单全流程监管，该项满足得2分，不满足得0分。 |  |
| 12 | 安全资讯（2分） | 1、乙方提供的消防管理软件，实现安全资讯查看功能，该项满足得2分，不满足得0分。 |  |
| 13 | 线上消防课堂（2分） | 1、乙方提供的消防管理软件，实现学习资料查看功能，该项满足得2分，不满足得0分。 |  |
| 14 | 统计分析（4分） | 1、乙方提供的消防管理软件，实现报警隐患数据分析查询功能，该项满足得4分，不满足得0分。 |  |
| 15 | 火灾动态风险评估（4分） | 1、乙方提供的消防管理软件，实现单位消防安全得分评估功能，该项满足得4分，不满足得0分。 |  |
| 16 | 消防维保（9分） | 1、每月进行例行维保，该项满足得3分，不满足得0分。 2、对于软件下单维修任务能及时响应、消除故障，该项满足得3分，不满足得0分。 3、每月评测消防维保工作情况，提供测评报告，该项满足得3分，不满足得0分。 注：甲方未下单，该项得分满分。 |  |
| 17 | 消防检测（4分） | 1、每服务年为客户单位已投入正常使用的建筑消防设施进行一次现场检查和功能测试，并书面提供《消防设施检测报告》，该项满足得4分，不满足得0分。 |  |
| 18 | 消防档案管理（2分） | 1、协助业主单位对消防档案进行归类和管理，该项满足得2分，不满足得0分。 注：如业主单位认可无需整理，此项满分 |  |
| 19 | 消防宣传教育培训（4分） | 1、乙方通过软件，利用线上方式为业主单位输出消防相关培训内容供业主单位自行学习，线上培训内容输出正常，该项满足得2分，不满足得0分。 2、乙方通过线下方式完成消防年度工作计划中内训计划内容该项满足得2分，不满足得0分。 备注：上述培训服务属于非限时项，评测周期内无培训计划的，该项不做评价。疫情影响、甲方不配合等特殊原因影响无法进行培训的，此项为满分。 |  |
| 20 | 疏散演练（3分） | 1.乙方根据甲方要求配合进行演练，该项满足得1分，不满足得0分。 2.协助甲方输出《演练方案》，该项满足得1分，不满足得 0分。 3.演练完成提供演练总结，该项满足得1分，不满足得0分。 注：此项为非限时开展项。 甲方不配合等特殊原因影响无法进行的，此项得满分。 |  |
| 21 | 装修消防管理（3分） | 1、协助业主单位制定装修过程中的消防安全管理制度该项满足得3分，不满足得0分。 注：此项为非限时开展项。 甲方不配合等特殊原因影响无法进行的，此项得满分。 |  |
| 22 | 消防实操能力评估（3分） | 1、协助业主单位对物业或相关责任部门消防实操能力进行定期评估，该项满足得3分，不满足得 0分。 注：此项为非限时开展项。 甲方不配合等特殊原因影响无法进行的，此项得满分。 |  |
| 23 | 消防文化墙（3分） | 1、为业主提供消防宣传素材，用以展示消防工作成果，该项满足得3分，不满足得0分。 注：此项为非限时开展项。 甲方不配合等特殊原因影响无法进行的，此项得满分。 |  |
| 24 | 消防协检（4分） | 1、协助业主进行协检，完成规定的协检次数，该项满足得4分，没有一次未完成则扣1分，扣完为止，最低得0分。 注:此项为非限时开展项，甲方不配合等特殊原因影响无法进行的，此项得满分。 |  |
| 25 | 咨询服务（4分） | 1、乙方通过消防安全经纪人提供消防安全管理方面基础问题的咨询服务，该项满足得4分，不满足得0分。如甲方未提出咨询问题，此项满分。 |  |
| 26 | 7*24小时监测服务（4分） | 1、乙方提供的软件，实时查看消防主机、前端物联网设备的实时状态及监测数据，该项满足得4分，不满足得0分。 |  |
| 27 | 7*24小时接报警服务（4分） | 1、单位自身管理系统软件火灾提示功能正常，该项满足得2分，不满足得 0分。 2、乙方监测到火灾报告后电话通知，时间在3分钟内进行电话拨打，该项满足得2分，不满足得0分。 注：因甲方原因，未查看、接听造成的延误，不在考核范围内。 |  |
| 28 | 扑救辅助（2分） | 甲方能够通过单位自身管理系统软件查看消防设施的运行状态、着火层和其他层的平面图以及消防设施位置，该项满足得2分，不满足得0分。 |  |
| 29 | 消控室人员脱岗监控（2分） | 1、单位自身管理系统软件消控室人员离岗提示功能正常，该项满足得2分，不满足得 0分。 注：如消控室视频监控未更换或甲方停用设备，则该项满分 |  |
| 30 | 消防安全分析报告（4分） | 1、每月向业主提供书面消防安全分析报告，该项满足得4分，每少提供一份报告扣0.5分，扣完为止，最低得0分。 |  |
| 31 | 保险服务（4分） | 根据合同《保险条款》赔付范围 1、按照合同保险规定，甲方消防设施出现故障能够及时得到保险赔付，该项满足得2分，不满足得0分。 2、甲方因火灾原因造成损失的，甲方按照合同保险规定得到保险赔付，该项满足得2分，不满足得0分。 注:未出现保险理赔的情况，此项得满分。 |  |

# 二、商务要求

|  | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标人业绩要求 | 自 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有同类型消防服务目业绩，且业绩合同内容中至少同时包含下列3项关键内容，有 项业绩； ①7*24小时监测服务类； ②消防培训类； ③消防演练类； ④保险服务类。 注： （1）正在履约的项目业绩或已完成项目业绩均予以认可，投标文件中须提供业绩合同扫描件（合同中需体现甲乙双方公章），同一业绩不重复计分。 |
| 企业实力与资质 | 投标人是否具有以下认证证书且每个认证证书的认证范围中，其中认证范围是 智慧消防消防技术服务消防社会化服务； 质量管理体系认证证书 环境管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书 售后服务管理体系认证证书 注：投标文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 |
| 消防云平台服务能力 | 1、投标人本项目服务是否具备的消防云平台服务能力和数据对接能力，应具有消防计算机软件著作权登记证书： 智慧消防类； 火灾监测类； 消防设施接入类； 火灾风险类； 巡查巡检类； 注： （1）投标文件中需提供计算机软件著作权登记证书扫描件。 （2）同一类软件著作权登记证书不重复计分。 投标人具有较为可靠的软件服务能力，应具备CIMM5级认证证书，提供证书扫描件； |
| 项目负责人 | 1、项目负责人 具有一级注册消防工程师或高级消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）及以上证书的，有 个证书； 注： （1）上述注册消防工程师、消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）需在投标人单位注册，同时投标文件提供“社会消防技术服务信息系统”查询截图并加盖公章，否则不予得分。 （2）投标文件中提供投标人为上述人员缴纳的近6个月内（任意1个月即可）社保证明材料扫描件（提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中的任意一项缴纳证明即可）。 2、2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）项目负责人参与过消防服务类项目，有 个项目。 注： （1）项目负责人业绩与投标人业绩不得重复计分。 （2）正在履约的项目业绩或已完成项目业绩均予以认可，投标文件中须提供业绩合同扫描件（合同中需体现甲乙双方公章），同一业绩不重复计分。 （3）业绩合同如不能体现项目负责人姓名，需要提供能体现项目负责人姓名的业主方证明材料（如验收单或其他证明材料）。 |
| 团队成员 | - 技术负责人 具有一级注册消防工程师证书； 2、其他人员（项目负责人和技术负责人除外） 投标人为本项目拟配其他人员： 1.具有二级及以上注册消防工程师或中级消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）及以上证书的，有 个证书； 2.具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书， - 有 个证书； （1）上述一级注册消防工程师、消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）需在投标人单位注册，同时投标文件提供“社会消防技术服务信息系统”查询截图并加盖公章，否则不予得分。 （2）投标文件中须提供上述人员名单（格式自拟）以及上述人员相关证书扫描件； （3）投标文件中提供投标人为上述人员缴纳的近6个月内（任意1个月即可）社保证明材料扫描件（提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中的任意一项缴纳证明即可）。 |
| 服务能力 | 投标人是否具备稳定的日常服务机构和服务团队或在中标后按照项目相关要求成立日常服务机构和服务团队。 注：投标人应提供相关承诺函并加盖公章，不提供不得分。 投标人需要为本项目提供24小时人工值守服务，投标人在国内有固定的监测值守中心，配置大屏显示设备、值守工位和值守人员，值守人员总人数不少于6人，投标文件中须提供中心详细地址、现场照片、值守团队介绍。 注：采购人根据服务要求在签订合同前对中标人所提供的中心详细地址及现场进行实地考察，如发现存在虚假应标行为，将依法取消中标资格。 |
| 保险保障能力 | 投标人是否具备提供为本项目投保消防保险的能力证明材料，投标人提供购买符合要求保险的承诺函；投标人能提供保险公司为本项目投保的承诺函。 注：投标人提供保险公司承诺函，须加盖保险公司或分公司鲜章，否则不得分。 为证明供应商保险保障理赔能力，需提供其所服务单位发生损失后保险公司的理赔证明材料，可提供 个。 注：证明材料应包含保险公司赔款计算书，加盖保险公司公章，赔款计算书中需包含被保险人名称、出险原因、最终赔款金额等信息； |
| 平台安全性 | 投标人是否具有须针对其云平台提供第三方测评机构出具的安全测评报告；测评结论须包括应用安全、数据安全及备份恢复、应用安全漏洞扫描方面。 |

## 三、其他要求【供应商可以批注形式提出合理化建议】

## （一）供应商要求

## 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2、需在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn）备案。

## 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属于中型、小型、微型的企业。

## 四、其他方面的建议。	【供应商可以批注形式提出合理化建议】